## Anvendelse:

Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter/ingeniører til inspiration og hjælp I forbindelse med udarbejdelse af udbudstekster og –beskrivelser, hvor Rockfon produkter ønskes anvendt. Teksten er udarbejdet med det formål, at den kan indgå i udbud hvor produkt- og producentnavne ikke må fremgå.

Strukturen i beskrivelsen følger BIPS 1.000 beskrivelsesparadigme, på bygningsdelsniveau, og skal ses som en bruttoliste ift. omfang som kan inkluderes i bygningsdelsbeskrivelsen. Brugeren kan frit kopiere og modificere i tekst og omfang, for at tilpasse teksten til det aktuelle behov. Brugen af tegnene ’<’ og ’>’ i teksten angiver, at brugeren skal vurdere teksten skrevet indenfor tegnene, og tilpasse denne til det aktuelle projekt. Det skal noteres, at en oplistning indenfor disse tegn adskilt at skråstreger ( / ) angiver de aktuelle muligheder for valg i den pågældende situation.

Noter venligst, at al tekst og data indeholdt i denne udbudsbeskrivelse stilles til rådighed uden nogen form for ansvar fra Rockfon´s side. Teksten skal ses som vejledning og inspiration, og skal tilpasses og kvalitetssikres ift. det konkrete projekt, samt tilpasses den aktuelle lovgivning på området.

4.0		Nedhængt stenuldsloft i synligt <T24 A> / <T24 A ECR> skinnesystem

4.1		Orientering
		Bips B2.350 basisbeskrivelse – lofter.
		Er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.
		Gældende udgave jf. BSB pkt. 1.4.1.

4.2		Omfang
		Levering og montering af nedhængt systemloft af stenuld.

- inkl. afslutning mod øvrige bygningsdele
		- Inkl. udskæringer i loft til installationer m.v.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

- Ventilationsarmaturer

- Sprinklere

- Brandmeldere og varslingshøjtalere

- Belysningsarmaturer og pir-følere

4.3		Lokalisering

Der henvises generelt til loftplader iht. dokumentliste.

4.4		Tegningshenvisning

Loftplaner:

Bygningsdelstegninger:

Detailtegninger:

4.5	Koordinering
Der skal koordineres med arbejder, som i henhold til tidsplanen ligger forud for, samtidig med og efter arbejdet. I øvrigt henvises der til indhold i møderækken nævnt under pkt. Kvalitetsstyring i BSB, der skal koordineres med installationsfag omkring installationsemner i lofter jf. pkt. Udførelse.

4.6		Tilstødende bygningsdele

4.7	Projektering
Denne entreprise skal i samråd med den valgte loftleverandør, eller tilsvarende, definere og mængdeberegne alle komponenter og fastgørelsesmidler til sammenføjning, udførelse af nedstropning og fastgørelse af lofterne. Optælling af huller i varierende størrelse til montering af lamper og andre installationsgenstande i loft påhviler denne entreprise.

4.8	Undersøgelser

Før igangsætning af lofter, skal entreprenøren kontrollere, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse er til stede, hvis dette ikke er tilfældet skal der straks rettes henvendelse til byggeledelsen.

4.9	Materialer og produkter

Loftet skal opfylde følgende klassifikationer:

Stenuldsplade A24 600x600x20 mm med synligt <T24 A> / <T24 A ECR> skinnesystem.

Alle frie loftplader skal være fuldt demonterbare, bestående af 20 mm stenuldsplader med malede kanter. Overfladen skal bestå af malet glasfleece og bagsiden skal være dækket af en fleece.  
Stenulden skal indeholde genanvendte materialer, samt vedvarende naturmateriale og skal kunne indgå i en etableret upcycling genanvendelsesordning og kan genbruges

100 %. Skårne og tildannede kanter skal genforsegles med egnet kantfarve. 
Nærmeste NCS-farve: NCS S-0500-N.
Lysrefleksion: Minimum 85 %.

Brandklasse: A1 i henhold til ISO EN 13501-1.

Hygiejne: Skal kunne opfylde kravene for Mikrobiologisk klasse M1 til zone 4 (meget høj risiko) og være defineret af NF S 90-351:2013. Testet med: - Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) - Candida Albicans - Aspergillus Brasiliensis Effekten af damprens mod bakterier og fungicider opfylder kravene i NF EN 14561 (> 5 log10) og NF EN 14562 (> 4 log10), hvilket betyder at desinfektion er yderst effektiv

Der må ikke være grobund for mikroorganismer.

ISO klasse: skal minimum være ISO klasse 4 for renrums klassificering

Rengøring: Skal kunne rengøres med støvsugning, aftørring med fugtig klud, Damprens. Skal kunne desinficering skal pladen kunne modstå: fortyndede opløsninger af ammoniak, chlor, kvaternær ammonium og hydrogenperoxid

Lydabsorption αP ved konstruktionshøjde på 200mm målt iht. ISO 354 kan overholde flg. Krav: 125Hz=0,50 / 250Hz=0,80 / 500Hz=1,00 / 1000Hz=0,95 / 2000Hz=1,00 / 4000Hz=1,00. ISO klasse A med αW=1,0 / NRC=0,95

Miljø: Loftspladerne skal være certificeret med Cradle to Cradle Bronze, samt

Dansk Indeklimamærke og indgå i Nordic Swan Ecolabel

Skal kunne genanvendes 100 %. og indgå i en cirkulær forløb.

Bæredygtighed: EPD (Environmental Product Declaration) skal være tredje-part verificeret efter ISO 14025

Indeklima: loftspladen skal være klassificeret som minimum klasse E1 i overensstemmelse med EN 13964 (EN 717-1) og skal have en lav frigivelse af VOC’er.

Materiale Sundhed: Loftspladerne være afstemt i henhold til REACH for at sikre imod særligt problematiske stoffer (SVHC). Loftspladerne skal overholde EU’s regulering for sikker fiber og have en EUCEB-certificering.

Skinnesystem:

Nedhængt synligt <T24 A, korrosionsklasse B i henhold til EN12964> / <T24 A ECR, Korrosionsklasse D i henhold til EN13964> skinnesystem, med bæreprofiler, tværprofiler og justerbare stropper.

Brandudstansning: 1 pr. bæreprofil. Alle bæreprofiler og tværprofiler skal have en højde på 38 mm for at opnå bedre stabilitet og større bæreevne. Bæreprofilerne skal være egnede til 600 mm modulopsætning og skal have en længde på 3600 mm. Alle komponenter skal være fremstillet i varmgalvaniseret stål, valset i ét stykke, dog skal de synlige komponenter være med en glat, hvid overflade. Alle synlige komponenter som bæreprofiler, tværprofiler og kantprofiler skal være nærmeste RAL-farve RAL 9003, glans 20

Klik-system til tværprofiler skal give en solid fiksering med langt overlap på 10 mm, som er selvcentrerede. Systemet skal være demonterbart og genopsætningsvenligt uden brug af værktøj. Ved tilpasning skal det være nemt at tilpasse og med hurtige retningsskift.

Damprensning: Ved krav om damprensning, skal pladerne fastgøres med hygiejne clips i henhold til leverandørens anvisninger.

Kantprofil:
Kantprofil ved brug af T24 skinnesystem <vinkelkantsprofil  24x24 mm> / <skyggenotprofil 10/15mm>

Kantprofil ved brug af T24 ECR skinnesystem <vinkelkantsprofil 24x24 mm>

skal fastgøres pr. 300 mm med skrue med fladt baghoved. RAL-farve RAL 9003, glans 20

Nedbøjning:
Loftplader skal være formstabile selv ved en luftfugtighed på op til 100 % RH og skal kunne installeres ved alle temperaturer mellem 0° og 40° C. Akklimatisering er ikke nødvendig. Ved køle og ventilationslofter er det ekstra vigtigt at loftpladerne kan klare minimum klasse C, hvor den dårligste er klasse A.

Det skal sikres, at loftplader og system ikke nedbøjer ved lysarmaturer og andre installationer. Dette kan sikres med aflastningsplader og bærebroer, der skal

4.10	Udførelse
Loftplader og system monteres efter anvisningerne i leverandørens systembeskrivelse.

Ved montering af plader skal der anvendes Nitril PU-handsker, som holdes rene.

Forstærkninger:
Ved ventilationsarmaturer og lignende skal påregnes eventuel ekstra opstropning pr. armatur. Dimensionering og placering af ekstra opstropning skal ske jf. montagevejledningen.

Ophængning:
I tilfælde af lille konstruktionshøjde skal der nøje koordineres med installationsfolk, for placering af ophæng.

Udskæringer:
Efter nærmere anvisning fra respektive entreprenører udskærer entreprenøren til installationer m.v. i loftet.

Nedtagning og genmontering:
I forbindelse med diverse installationsarbejder skal det påregnes, at ca. 10 % af det 
samlede loftsareal skal nedtages og genmonteres. Nedtagning og genmontering af plader skal påregnes udført som enkelte eller to plader pr. gang pr. rum.

Ved brug af HDC clips vil der ikke være mulighed for demontering.

Overflader:
Det færdige loft skal fremstå som en ensartet helhed, i vater og med rette fuger samt uden snavs og fedtmærker. Synlige overflader og bygningsdele skal fremstå håndværksmæssigt korrekt.

4.11		Mål og tolerancer
		Kantskinne: ±3 mm på 2 m retholt. Der henvises til ARB’s pkt. X.X.X.

4.12		Prøver

4.13		Arbejdsmiljø
		Der henvises til BSB’s pkt. X. og X. samt PSS.

4.14	Kontrol
Entreprenøren foretager løbende kontrol i henhold til aftale med rådgiver og det aftalte kvalitetssikringssystem.

4.15	D&V-dokumentation
Der skal afleveres D&V-dokumentation på:

- Samtlige dele i loftsystemet.

- Dokumentationen skal overholde krav anført i byggesagsbeskrivelsen pkt. X.X.X. samt afleveres i omfang jf. byggesagsbeskrivelsen pkt. X.X.

4.16		Planlægning
		Der henvises til møderække nævnt under pkt. X. Kvalitetsstyring i BSB.

.